## Лист2
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Номер источника | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной Гкал/ч |  |  |  | Потери через изоляцию и с утечками, Гкал/ч | Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч | [6 empty] | Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч
[7 empty] | Всего: | Жилой фонд |  | СКБ |  | Прочие (Юр. лица)
|  | Установленная | Распологаемая | Потери на собственные нужды | Мощность, нетто |  |  | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС
1 | Котельная № 1 «Гавань» ул. Космонавтов, 4 | 30 | 27.85 | 0.67155 | 27.1785 | 1.018 | 22.385 | 14.443 | 4.24 | 3.059 | 0.195 | 0.442 | 0.006 | 3.7755
2 | Котельная № 3 «Быстринский» ул. Калинина,2/2 | 150 | 109.6 | 0.82719 | 108.7728 | 3.466 | 27.573 | 16.108 | 7.448 | 2.541 | 0.04 | 1.418 | 0.018 | 77.7338
3 | Котельная № 4 «Алёнка» ул. Пионерская, 13 | 0.34 | 0.34 | 0.006777 | 0.33322 | 0.05 | 0.2259 | 0.0857 | 0 | 0.0842 | 0 | 0.056 | 0 | 0.057323
4 | Котельная № 5 «Белочка» ул. Машиностроителей, 22 | 0.94 | 0.9 | 0.006597 | 0.8934 | 0.09 | 0.2199 | 0.1114 | 0 | 0.0939 | 0 | 0.0146 | 0 | 0.5835
5 | Котельная ст. Стриганово,ул. Востринская,2 | 0.63 | 0.63 | 0.002841 | 0.62716 | 0.03 | 0.0947 | 0.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50246
6 | Котельная с. Останино,Режевской район,,ул.Есенина,2а | 1.6 | 1.6 | 0.00336 | 1.5966 | 0.0877 | 0.112 | 0.003 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 1.3969
7 | Центральная котельная п. Озерный,Режевской район,ул. Заводская,3а | 1.46 | 1.46 | 0.01965 | 1.4404 |  | 0.655 | 0.191 | 0 | 0.28 | 0 | 0.184 | 0 | 0.78535
8 | Котельная п.Первомайский | 2.4 | 2.4 | 0.053925 | 2.3461 |  | 1.7975 | 0.9966 | 0 | 0.045 | 0 | 0.7559 | 0 | 0.54858
| Итого | 187.37 | 144.78 | 1.5919 | 143.1881 | 4.7417 | 53.063 | 32.0334 | 11.688 | 6.2121 | 0.235 | 2.8705 | 0.024 | 85.3834
| БЫСТРИНСКИЙ | Жилой фонд |  | СКБ |  | Прочие (Юр. лица)
|  | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС
| ТП 1, Быстринский | 5.439 | 2.284 | 1.229 | 0.004 | 0.447 | 0.014
| ТП 2, Быстринский | 5.524 | 3.093 | 0.675 | 0.022 | 0.384 | 0.003
| ТП 3, Быстринский | 2.548 | 1.204 | 0.183 | 0.011 | 0.062 | 0
| ТП 4, Быстринский | 2.233 | 0.744 | 0.454 | 0.003 | 0.382 | 0.001
| ТП 6, Быстринский | 0.31 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 0
| Магистраль | 0.054 | 0.003 | 0 | 0 | 0.053 | 0
| ИТОГО: | 16.108 | 7.448 | 2.541 | 0.04 | 1.418 | 0.018